Протокол № 4/ЕУ

# Заседания закупочной комиссии по конкурсу в электронной форме, на право заключения договора по лоту: «ОКПД2. 28.13.14 Поставка насосов главного корпуса и блочной циркуляционной насосной для выполнения строительно-монтажных работ в рамках комплекса генподрядных работ реализации проекта «Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой» Этапы 3, 4»» (лот № 0532-КС ДОХ-2025-УСГС)

город Красноярск 	10.12.2025

# Способ и предмет закупки: конкурс в электронной форме, на право заключения договора по лоту: «ОКПД2. 28.13.14 Поставка насосов главного корпуса и блочной циркуляционной насосной для выполнения строительно-монтажных работ в рамках комплекса генподрядных работ реализации проекта «Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой» Этапы 3, 4»» (лот № 0532-КС ДОХ-2025-УСГС)

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 6 (шесть) заявок.

| № п/п | Дата и время регистрации заявки | Наименование, адрес и ИНН Участника и / или идентификационный номер его заявки | Цена заявки, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 24.10.2025 15:20 | АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (109129, г..Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, пом i ком 34 оф 527, ИНН – 7733015025) | 56 774 000,00 |
|  | 24.10.2025 16:43 | ООО "Группа Компаний Профитрейд" (109052, г. Москва, ул Нижегородская, д.70, К.1,ИНН- 7722756818) | 20 680 000,00 |
|  | 25.10.2025 04:35 | ООО "Центр Технического Снабжения" (680009, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, г.о. ГОРОД ХАБАРОВСК, Г ХАБАРОВСК, УЛ ХАБАРОВСКАЯ, Д. 15В, ОФИС 316, ИНН – 2725100447) | 13 715 352,07 |
|  | 26.10.2025 16:00 | ООО "Новые Гидросистемы" (614007, г. Пермь, ул. Революции 5/1, ИНН - 5904282414) | 44 480 000,00 |
|  | 27.10.2025 07:27 | ООО "ЭС-ЭЛ ПАМПС" (690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65, офис 191, ИНН – 2543173627) | 49 819 000,00 |
|  | 27.10.2025 09:47 | ООО "ЭнергоВэлвс" (111020, г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4, стр. 5, эт 2 пом iv ком 4б, ИНН – 7708742725) | 59 000 000,00 |

## КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЯЕМЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 5 (пять) заявок

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗК:

ВОПРОС № 1: о рассмотрении результатов оценки заявок

РЕШИЛИ:

- Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.

- Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

| № п/п | Дата и время регистрации заявки | Наименование, адрес и ИНН Участника и / или идентификационный номер его заявки | Цена заявки, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 24.10.2025 15:20 | АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, пом i ком 34 оф 527, ИНН – 7733015025) | 56 774 000,00 |
|  | 24.10.2025 16:43 | ООО "Группа Компаний Профитрейд" (109052, г. Москва, ул Нижегородская, д.70, К.1,ИНН- 7722756818) | 20 680 000,00 |
|  | 25.10.2025 04:35 | ООО «Центр Технического Снабжения» (680009, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, г.о. ГОРОД ХАБАРОВСК, Г ХАБАРОВСК, УЛ ХАБАРОВСКАЯ, Д. 15В, ОФИС 316, ИНН – 2725100447) | 13 715 352,07 |
|  | 26.10.2025 16:00 | ООО «Новые Гидросистемы» (614007, г. Пермь, ул. Революции 5/1, ИНН - 5904282414) | 44 480 000,00 |
|  | 27.10.2025 07:27 | ООО «ЭС-ЭЛ ПАМПС» (690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65, офис 191, ИНН – 2543173627) | 49 819 000,00 |
|  | 27.10.2025 09:47 | ООО «ЭнергоВэлвс» (111020, г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4, стр. 5, эт 2 пом IV ком 4б, ИНН – 7708742725) | 59 000 000,00 |

ВОПРОС № 2: об отклонении заявки ООО «Группа Компаний Профитрейд» как несоответствующей условиям Документации о закупке (далее – ДоЗ)

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника ООО «Группа Компаний Профитрейд» от дальнейшего рассмотрения на основании пп. «а» и «г» п. 4.9.5 ДоЗ, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Выявленные несоответствия заявки требованиям ДоЗ |
| --- | --- |
| 1. | В составе заявки Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара, что не соответствует условию п.п. 2.2.1 (п.4) Технических требований (Приложение №1 к Документации о закупке), в котором указано: «Прочие (дополнительные) требования 4. В составе заявки необходимо представить документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. В составе ответа на дополнительный запрос Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара. |

ВОПРОС № 3: об отклонении заявки ООО «Центр Технического Снабжения» как несоответствующей условиям ДоЗ

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника ООО «Центр Технического Снабжения» от дальнейшего рассмотрения на основании пп. «а», «б» и «г» п. 4.9.5 ДоЗ, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Выявленные несоответствия заявки требованиям ДоЗ |
| --- | --- |
| 1. | В составе заявки Участником предоставлено Техническое предложение, не соответствующее требованиям Документации о закупке, а именно: - в п.п. 5.6.1. Таблицы № 3.2 вместо указания характеристик Участник подтвердил согласие с требованием; - в п.п. 3.7. Таблицы № 3.2 вместо согласия с требованием Участник указал «65», в соответствии с п.п. 3.7. Таблицы № 3.2 Технических требований требуется «Диаметр номинальный напорного патрубка, DN2: 100»; - в п.п. 8.4. Таблицы № 3.2 Участник не указал характеристики; - в п.п. 3.7. Таблицы № 3.3 вместо согласия с требованием Участник указал «125», в соответствии с п.п. 3.7. Таблицы № 3.3 Технических требований требуется «Диаметр номинальный всасывающего патрубка, DN1: 100»; - в п.п. 3.8. Таблицы № 3.3 вместо согласия с требованием Участник указал «125», в соответствии с п.п. 3.8. Таблицы № 3.3 Технических требований требуется «Диаметр номинальный напорного патрубка, DN2: 100»; - в п.п. 4.16. Таблицы № 3.3 вместо указания характеристик Участник подтвердил согласие с требованием; - в п.п. 9.1. Таблицы № 3.3 Участник не подтвердил согласие с требованием; - в п.п. 4.2. Таблицы № 3.4, при описании характеристик предлагаемой продукции Участник указал «45,0», в соответствии с п.п. 4.2. Таблицы № 3.4 Технических требований требуется «Мощность номинальная электродвигателя, кВт: не более 37,0»; - в п.п. 9.1. Таблицы № 3.4 Участник не подтвердил согласие с требованием; - в п.п. 3.4. Таблицы № 3.6, вместо согласия с требованием Участник указал «Торцевое», в соответствии с п.п. 3.4. Таблицы № 3.6 Технических требований требуется «Уплотнение вала: Сальниковое»; - в п.п. 4.4. Таблицы № 3.6 вместо согласия с требованием Участник указал «2940», в соответствии с п.п. 4.4. Таблицы № 3.6 Технических требований требуется «Частота вращения, об/мин: 1500»; - в п.п. 10.1. Таблицы № 3.6 Участник не подтвердил согласие с требованием; - в п.п. 3.3. Таблицы № 3.7 вместо согласия с требованием Участник указал «Торцевое», в соответствии с п.п. 3.3. Таблицы № 3.7 Технических требований требуется «Уплотнение вала: Сальниковое»; - в п.п. 4.5. Таблицы № 3.7, при описании характеристик предлагаемой продукции Участник указал «50», в соответствии с п.п. 4.5. Таблицы № 3.7 Технических требований требуется «Класс защиты: не менее IP68», тем самым Участник не подтвердил соответствие предлагаемой продукции Техническим требованиям, что не соответствует условию п.п. 4.3.12 Документации о закупке, в котором указано: «При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям Документации о закупке, в том числе требованиям, установленным в Технических требованиях (Приложение № 1), в отношении всех показателей, которые в ней установлены. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели», а также не соответствует п.п. 1.4.3 (п. 2) Приложения № 4 к Документации о закупке, в котором указанно: «Приводится табличная форма Технического предложения для заполнения Участником, установленная в Технических требованиях (Приложение № 1 к Документации о закупке) – смотрите таблицу или таблицы со столбцом «Предложение Участника»: Участник обязан описать все такие позиции Технических требований (Приложение № 1 к Документации о закупке), включенных во все таблицы с учетом предлагаемых условий Договора, а также иных требований Документации о закупке. Под этим понимается, что Участник должен привести в Техническом предложении все необходимые таблицы и заполнить в них отведенный для его предложения столбец «Предложение Участника» с учетом инструкций для заполнения, без корректировки уже имеющейся в таблицах информации и требований, а также с сохранением их формы и структуры. При этом формирование Участником предложений необходимо осуществлять с учетом следующего: - если по тем позициям Технических требований (Приложение № 1 к Документации о закупке), по которым требовалось подтверждение в форме согласия («Согласны с требованием»), Участник предоставит свои подробные предложения в отношении поставляемой продукции (то есть отличные от простого согласия) вместе с требуемым согласием, такие подробные предложения будут носить исключительно информационный характер, и не будут приняты к рассмотрению; - равным образом, по тем позициям Технических требований (Приложение № 1 к Документации о закупке), по которым требовалось подробное предложение в отношении поставляемой продукции, Участником вместе с подробным предложением дополнительно заявит согласие («Согласны с требованием» или в иной форме декларацию) на поставку продукции на условиях, указанных в Документации о закупке, такое согласие будет носить исключительно информационный характер, и не будет принято к рассмотрению; - если в отношении параметра продукции установлено также: «Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения», то вместе с Техническим предложением предоставляется соответствующий документ и (или) иная информация, сведения (в соответствии с указанным способом подтверждения), подтверждающие соответствие продукции по рассматриваемому параметру». По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. В составе ответа на дополнительный запрос Участник предоставил Техническое предложение, не соответствующее требованиям Документации о закупке, а именно: - в п.п. 3.7. Таблицы № 3.2 вместо согласия с требованием Участник указал «65», в соответствии с п.п. 3.7. Таблицы № 3.2 Технических требований требуется «Диаметр номинальный напорного патрубка, DN: 50»; - в п.п. 3.7. Таблицы № 3.3 вместо согласия с требованием Участник указал «125», в соответствии с п.п. 3.7. Таблицы № 3.3 Технических требований требуется «Диаметр номинальный всасывающего патрубка, DN1: 100»; - в п.п. 3.8. Таблицы № 3.3 вместо согласия с требованием Участник указал «125», в соответствии с п.п. 3.8. Таблицы № 3.3 Технических требований требуется «Диаметр номинальный напорного патрубка, DN2: 100»; - в п.п. 4.2. Таблицы № 3.4, при описании характеристик предлагаемой продукции Участник указал «45,0», в соответствии с п.п. 4.2. Таблицы № 3.4 Технических требований требуется «Мощность номинальная электродвигателя, кВт: не более 37,0»; - в п.п. 3.4. Таблицы № 3.6, вместо согласия с требованием Участник указал «Торцевое», в соответствии с п.п. 3.4. Таблицы № 3.6 Технических требований требуется «Уплотнение вала: Сальниковое»; - в п.п. 4.4. Таблицы № 3.6 вместо согласия с требованием Участник указал «2940», в соответствии с п.п. 4.4. Таблицы № 3.6 Технических требований требуется «Частота вращения, об/мин: 1500»; - в п.п. 3.3. Таблицы № 3.7 вместо согласия с требованием Участник указал «Торцевое», в соответствии с п.п. 3.3. Таблицы № 3.7 Технических требований требуется «Уплотнение вала: Сальниковое». Так же в составе ответа на дополнительный запрос Участник предоставил Техническое предложение, не соответствующее требованиям Документации о закупке, а именно: - в п.п. 5.6.1 Таблицы «Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Насос бака слива дренажей теплосети» не указаны характеристики предлагаемой продукции; - в п.п. 3.3 Таблицы № 3.8 место согласия с требованием Участник указал «Торцевое», в соответствии с п.п. 3.3. Таблицы № 3.8 Технических требований требуется «Уплотнение вала: Сальниковое». Указанные замечания не соответствует условию п.п. 4.3.12 Документации о закупке, в котором указано: «При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям Документации о закупке, в том числе требованиям, установленным в Технических требованиях (Приложение № 1), в отношении всех показателей, которые в ней установлены. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели», а также не соответствует п.п. 1.4.3 (п. 2) Приложения № 4 к Документации о закупке, в котором указанно: «Приводится табличная форма Технического предложения для заполнения Участником, установленная в Технических требованиях (Приложение № 1 к Документации о закупке) – смотрите таблицу или таблицы со столбцом «Предложение Участника»: Участник обязан описать все такие позиции Технических требований (Приложение № 1 к Документации о закупке), включенных во все таблицы с учетом предлагаемых условий Договора, а также иных требований Документации о закупке. Под этим понимается, что Участник должен привести в Техническом предложении все необходимые таблицы и заполнить в них отведенный для его предложения столбец «Предложение Участника» с учетом инструкций для заполнения, без корректировки уже имеющейся в таблицах информации и требований, а также с сохранением их формы и структуры. При этом формирование Участником предложений необходимо осуществлять с учетом следующего: - если по тем позициям Технических требований (Приложение № 1 к Документации о закупке), по которым требовалось подтверждение в форме согласия («Согласны с требованием»), Участник предоставит свои подробные предложения в отношении поставляемой продукции (то есть отличные от простого согласия) вместе с требуемым согласием, такие подробные предложения будут носить исключительно информационный характер, и не будут приняты к рассмотрению; - равным образом, по тем позициям Технических требований (Приложение № 1 к Документации о закупке), по которым требовалось подробное предложение в отношении поставляемой продукции, Участником вместе с подробным предложением дополнительно заявит согласие («Согласны с требованием» или в иной форме декларацию) на поставку продукции на условиях, указанных в Документации о закупке, такое согласие будет носить исключительно информационный характер, и не будет принято к рассмотрению; - если в отношении параметра продукции установлено также: «Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения», то вместе с Техническим предложением предоставляется соответствующий документ и (или) иная информация, сведения (в соответствии с указанным способом подтверждения), подтверждающие соответствие продукции по рассматриваемому параметру». |
| 2. | В составе заявки Участником не предоставлены документы (справка об опыте, копии договоров, УПД, ТОРГ-12, и/или копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие опыт поставки центробежных, чем не подтвердил требуемый опыт поставки в объеме не менее 30 % от НМЦ лота, что не соответствует условию п.п. 8.4 «Квалификационные требования» Документации о закупке, в котором указанно: «Требования к Участнику: Наличие у участника совокупного опыта (в стоимостном выражении) поставки центробежных насосов на сумму не менее 30 % (тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены договора (лота), указанной в Извещении и Документации о закупке, за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявки Участником. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям: Соответствие установленному требованию, подтверждается путем представления участниками закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справки об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным представлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов: - копий, подписанных с обеих сторон договоров; - копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении поставок в рамках каждого предоставленного в виде копии договора. - и/или копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования продукции, подписанных с обеих сторон. Представленные Участником договоры в отсутствие подтверждающих наличие требуемого опыта документов, свидетельствующих о факте их исполнения, не оцениваются и не являются подтверждением опыта Участника. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника». По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. В составе ответа на дополнительный запрос Участником не предоставлены документы (справка об опыте, копии договоров, УПД, ТОРГ-12, и/или копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие опыт поставки центробежных насосов, тем самым не подтвержден требуемый опыт поставки в объеме не менее 30 % от НМЦ лота, что не соответствует условию п.п. 8.4 «Квалификационные требования» Документации о закупке, в котором указанно: «Требования к Участнику: Наличие у участника совокупного опыта (в стоимостном выражении) поставки центробежных насосов на сумму не менее 30 % (тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены договора (лота), указанной в Извещении и Документации о закупке, за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявки Участником. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям: Соответствие установленному требованию, подтверждается путем представления участниками закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справки об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным представлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов: - копий, подписанных с обеих сторон договоров; - копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении поставок в рамках каждого предоставленного в виде копии договора. - и/или копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования продукции, подписанных с обеих сторон. Представленные Участником договоры в отсутствие подтверждающих наличие требуемого опыта документов, свидетельствующих о факте их исполнения, не оцениваются и не являются подтверждением опыта Участника. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника». |
| 3. | В составе заявки Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара, что не соответствует условию п.п. 2.2.1 (п.4) Технических требований (Приложение №1 к Документации о закупке): «Прочие (дополнительные) требования «4. В составе заявки необходимо представить документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»». По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. В составе ответа на дополнительный запрос Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара |
| 4. | По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. «Участник предоставил Спецификацию поставляемого оборудования, не соответствующую установленной форме Приложения №2 Технических требований, что не соответствует п. 12.1 Отборочные критерии рассмотрения заявок (Приложение № 7 – ОТБОРОЧНЫЕ КРИТЕРИИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК Документации о закупке ), в котором указанно: «Соответствие подтверждающей документации, прилагаемой к Коммерческому приложению, требованиям, указанным в Технических требованиях (Приложение № 1)». |

ВОПРОС № 4: об отклонении заявки ООО «Новые Гидросистемы» как несоответствующей условиям ДоЗ

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника ООО «Новые Гидросистемы» от дальнейшего рассмотрения на основании пп. «а» и «г» п. 4.9.5 ДоЗ, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Выявленные несоответствия заявки требованиям ДоЗ |
| --- | --- |
| 1. | В составе заявки Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара, что не соответствует условию п.п. 2.2.1 (п.4) Технических требований (Приложение №1 к Документации о закупке), в котором указано: «Прочие (дополнительные) требования 4. В составе заявки необходимо представить документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. Участник не ответил на дополнительный запрос. |

ВОПРОС № 5: об отклонении заявки ООО «ЭС-ЭЛ ПАМПС» как несоответствующей условиям ДоЗ

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника ООО «ЭС-ЭЛ ПАМПС» от дальнейшего рассмотрения на основании пп. «а» и «г» п. 4.9.5 ДоЗ, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Выявленные несоответствия заявки требованиям ДоЗ |
| --- | --- |
| 1. | В составе заявки Участником предоставлено Техническое предложение, не соответствующее требованиям Документации о закупке, а именно: - в п.п. 3.7. Таблицы № 3.1 вместо согласия с требованием Участник указал «65», в соответствии с п.п. 3.7. Таблицы № 3.1 Технических требований требуется «Диаметр номинальный всасывающего патрубка, DN1: 80»; - в п.п. 3.8. Таблицы № 3.1 вместо согласия с требованием Участник указал «65», в соответствии с п.п. 3.8. Таблицы № 3.1 Технических требований требуется «Диаметр номинальный напорного патрубка, DN: 80»; - в п.п. 3.7. Таблицы № 3.2 вместо согласия с требованием Участник указал «40 Переход на 50 может быть включен в объем поставки», в соответствии с п.п. 3.7. Таблицы № 3.2 Технических требований требуется «Диаметр номинальный напорного патрубка, DN: 50»; - в п.п. 3.5., 3.6 Таблицы № 3.3 вместо согласия с требованием Участник указал «Да. Рекомендуемый диаметр трубопровода исходя из расчета Ду150», в соответствии с п.п. 3.5. Таблицы № 3.3 Технических требований требуется «Размеры присоединяемого трубопровода на подводе перекачиваемой среды: 108х4», в соответствии с п.п. 3.6. Таблицы № 3.3 Технических требований требуется «Размеры присоединяемого трубопровода на отводе перекачиваемой среды: 108х4»; - в п.п. 3.7. Таблицы № 3.3 вместо согласия с требованием Участник указал «125», в соответствии с п.п. 3.7. Таблицы № 3.3 Технических требований требуется «Диаметр номинальный всасывающего патрубка, DN1: 100»; - в п.п. 3.8. Таблицы № 3.3 вместо согласия с требованием Участник указал «125», в соответствии с п.п. 3.8. Таблицы № 3.3 Технических требований требуется «Диаметр номинальный напорного патрубка, DN1: 100»; - в п.п. 3.4. Таблицы № 3.6 вместо согласия с требованием Участник указал «Торцевое», в соответствии с п.п. 3.4. Таблицы № 3.6 Технических требований требуется «Уплотнение вала: Сальниковое»; - в п.п. 4.4. Таблицы № 3.6 вместо согласия с требованием Участник указал «3000», в соответствии с п.п. 4.4. Таблицы № 3.6 Технических требований требуется «Частота вращения, об/мин: 1500»; - в п.п. 6.5.1. Таблицы № 3.6 вместо указания подробных технических характеристик класса защиты Участник указал - «Да»; - в п.п. 3.3. Таблицы № 3.7 вместо согласия с требованием Участник указал «Торцевое», в соответствии с п.п. 3.3. Таблицы № 3.7 Технических требований требуется «Уплотнение вала: Сальниковое»; - в п.п. 3.3. Таблицы № 3.8 вместо согласия с требованием Участник указал «Торцевое», в соответствии с п.п. 3.3. Таблицы № 3.8. Технических требований требуется «Уплотнение вала: Сальниковое»; в п.п. 4.5. Таблицы № 3.8 вместо указания подробных технических характеристик класса защиты Участник указал - «Да»; - в п.п. 4.2. Таблицы № 3.9, при описании характеристик предлагаемой продукции Участник указал «30», в соответствии с п.п. 4.2. Таблицы № 3.9 Технических требований требуется «Мощность номинальная электродвигателя, кВт: не более 22,0», тем самым Участник не подтвердил соответствие предлагаемой продукции Техническим требованиям, что не соответствует условию п.п. 4.3.12 Документации о закупке, в котором указано: «При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям Документации о закупке, в том числе требованиям, установленным в Технических требованиях (Приложение № 1), в отношении всех показателей, которые в ней установлены. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели», также не соответствует п.п. 1.4.3 (п. 2) Приложения № 4 к Документации о закупке: «Приводится табличная форма Технического предложения для заполнения Участником, установленная в Технических требованиях (Приложение № 1 к Документации о закупке) – смотрите таблицу или таблицы со столбцом «Предложение Участника»: Участник обязан описать все такие позиции Технических требований (Приложение № 1 к Документации о закупке), включенных во все таблицы с учетом предлагаемых условий Договора, а также иных требований Документации о закупке. Под этим понимается, что Участник должен привести в Техническом предложении все необходимые таблицы и заполнить в них отведенный для его предложения столбец «Предложение Участника» с учетом инструкций для заполнения, без корректировки уже имеющейся в таблицах информации и требований, а также с сохранением их формы и структуры. При этом формирование Участником предложений необходимо осуществлять с учетом следующего: - если по тем позициям Технических требований (Приложение № 1 к Документации о закупке), по которым требовалось подтверждение в форме согласия («Согласны с требованием»), Участник предоставит свои подробные предложения в отношении поставляемой продукции (то есть отличные от простого согласия) вместе с требуемым согласием, такие подробные предложения будут носить исключительно информационный характер, и не будут приняты к рассмотрению; - равным образом, по тем позициям Технических требований (Приложение № 1 к Документации о закупке), по которым требовалось подробное предложение в отношении поставляемой продукции, Участником вместе с подробным предложением дополнительно заявит согласие («Согласны с требованием» или в иной форме декларацию) на поставку продукции на условиях, указанных в Документации о закупке, такое согласие будет носить исключительно информационный характер, и не будет принято к рассмотрению; - если в отношении параметра продукции установлено также: «Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения», то вместе с Техническим предложением предоставляется соответствующий документ и (или) иная информация, сведения (в соответствии с указанным способом подтверждения), подтверждающие соответствие продукции по рассматриваемому параметру». По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. В составе ответа на дополнительный запрос Участник не предоставил Техническое предложение, в котором устранены вышеуказанные замечания, при этом направил письмо (исх. № 13/10-25 от 21.10.2025г) с приложением поверочного расчета подбора трубопроводов, в котором просит рассмотреть корректировку Технических требований, указывая на не корректное указание технических характеристик Заказчиком на оборудование в составе закупки. Внесение изменений в Технические требования Заказчика не целесообразны, в связи с разработанной рабочей документацией проектным институтом. |
| 2. | В составе заявки Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара, что не соответствует условию п.п. 2.2.1 (п.4) Технических требований (Приложение №1 к Документации о закупке), в котором указано: «Прочие (дополнительные) требования 4. В составе заявки необходимо представить документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. В составе ответа на дополнительный запрос Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара. |

ВОПРОС № 6: об отклонении заявки ООО «Энерговэлвс» как несоответствующей условиям ДоЗ

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника ООО «Энерговэлвс» от дальнейшего рассмотрения на основании пп. «а» и «г» п. 4.9.5 ДоЗ, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Выявленные несоответствия заявки требованиям ДоЗ |
| --- | --- |
| 1. | В составе заявки Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара, что не соответствует условию п.п. 2.2.1 (п.4) Технических требований (Приложение №1 к Документации о закупке), в котором указано: «Прочие (дополнительные) требования 4. В составе заявки необходимо представить документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. В составе ответа на дополнительный запрос Участник не предоставил документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара. |

ВОПРОС № 7: о признании заявки АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» соответствующей условиям ДоЗ

РЕШИЛИ:

Признать заявку АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (ИНН – 7733015025) соответствующей по существу условиям ДоЗ и принять её к дальнейшему рассмотрению.

ВОПРОС № 8: о признании закупки несостоявшейся

РЕШИЛИ:

Признать закупку несостоявшейся на основании п. 4.15.1 б) ДоЗ, так как по результатам рассмотрения заявок ЗК принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям ДоЗ.

ВОПРОС № 9: о заключении договора с единственным участником несостоявшейся закупки

РЕШИЛИ:

- Заключить договор по лоту: «ОКПД2. 28.13.14 Поставка насосов главного корпуса и блочной циркуляционной насосной для выполнения строительно-монтажных работ в рамках комплекса генподрядных работ реализации проекта «Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой» Этапы 3, 4»» (лот № 0532-КС ДОХ-2025-УСГС) с единственным участником закупки, признанной несостоявшейся – АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, пом i ком 34 оф 527, ИНН – 7733015025) с ценой заявки не более 56 774 000,00 руб. без учета НДС.

- Инициатору договора обеспечить подписание договора с единственным участником несостоявшейся закупки – АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов преддоговорных переговоров (в случае проведения таковых). При подготовке договора к подписанию включить в спецификацию договора информацию о наименовании страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором стран мира, и изготовителе продукции в строгом соответствии с информацией, указанной в заявке Победителя.

- Единственному участнику несостоявшейся закупки – АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения на ЭТП итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в ДоЗ, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно ДоЗ, а также обеспечить предоставление иных документов в установленные сроки до заключения договора в соответствии с подразделом 5.2 ДоЗ.

Секретарь закупочных процедур                                                               М.Н.Лопина